## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 药学系(B10) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
|  | 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01 |  | 封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 药学系(B10) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030402017001 | 高压开关柜 GH38 KYN28-12－06 | [项目特征] 1.名称:高压开关柜 GH38 2.型号:KYN28-12－06 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
2 | 030403003003 | 带形母线 联屏母线 TMY 80*8 | [项目特征] 1.名称:高压联屏母线 2.型号: TMY 80*8 3.穿墙套管材质、规格:高压热缩管 [工作内容] 1.母线安装 2.穿通板制作、安装 3.引下线安装 4.刷分相漆 |  | m | 19.2
3 | 030402008001 | 电流互感器 拆换 | [项目特征] 1.名称:电流互感器 2.型号:LZZBJ9-10 350/5A 0.2S/0.5/10P [工作内容] 1.电流互感器拆除 2.电流互感器安装、调试 3.接地 |  | 台 | 4
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 10kV系统 | [项目特征] 1.名称:10kV系统 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 3
5 | 030401002002 | 干式变压器安装 SCB11-1000/10 1000kVA | [项目特征] 1.名称:干式变压器(利用旧变压器） 2.型号:SCB11-1000/10 1000kVA 3.网门、保护门材质、规格:变压器外壳 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.温控箱安装 4.接地 5.网门、保护门制作、安装 6.补刷（喷)油漆
6 | 030404004001 | 低压进线开关柜 36AA1 | [项目特征] 1.名称:低压进线开关柜 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.屏边安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  | 台 | 1
7 | 030404004002 | 低压开关柜 36AA3-4 | [项目特征] 1.名称:低压出线开关柜 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.屏边安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  | 台 | 2
8 | 030404004003 | 电容补偿柜 36AA2 | [项目特征] 1.名称:电容补偿柜 36AA2 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.屏边安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  | 台 | 1
9 | 030403003001 | 带形母线 低压联屏母线 TMY 125×10 | 1.名称:低压联屏母线 2.规格:TMY 125×10 3.穿墙套管材质、规格:低压热缩管 |  | m | 22.8
10 | 030403003002 | 带形母线 PE联屏母线 TMY 80×8 | 1.名称:低压联屏母线 2.规格:TMY 80×8 3.穿墙套管材质、规格: |  | m | 5.7
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
低压热缩管
11 | 030402004001 | 空气断路器 旧抽屉改CZM1-315/C315/3300 | 1.名称:1抽屉 2.型号:CZM1-315/C315/3300 |  | 台 | 1
12 | 030402004002 | 空气断路器 旧抽屉改CZM1-225/C225/3300 | 1.名称:1抽屉 2.型号:CZM1-225/C225/3300 |  | 台 | 1
13 | 030404017001 | 配电箱 非标配电箱 1-5KAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:非标 3.规格:6-16个回路综合考虑 |  | 台 | 5
14 | 030404017002 | 配电箱 非标配电箱 1-5KAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:非标 3.规格:6-16个回路综合考虑 |  | 台 | 5
15 | 030404017005 | 配电箱 非标配电箱 1-5DP1-2 | 1.名称:配电箱 2.型号:非标 3.规格:5个回路 |  | 台 | 10
16 | 030408011001 | 电缆分支箱 低压电缆分支箱 400A | 1.名称:低压电缆分支箱 400A 2.型号:非标 |  | 台 | 16
17 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJE-1KV 4×185+1×95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-1KV 4×185+1×95 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 36.1
18 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJE-1KV 4X150+1X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-1KV 4X150+1X70 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 131.7
19 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJE22-1KV | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE22-1KV |  | m | 145.2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 4X120+1X70 | 4X120+1X70 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设
20 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4X50+1X25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4X50+1X25 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设 |  | m | 191.5
21 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4X70+1X35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 118.2
22 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJE-1KV 4X95+1X50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-1KV 4X95+1X50 3.敷设方式、部位:管沟、桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 149.7
23 | 030408006001 | 电力电缆头 低压热缩头 4×185+1×95 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 3.规格:4×185+1×95 |  | 个 | 2
24 | 030408006002 | 电力电缆头 低压热缩头 4×150+1×70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 3.规格:4×150+1×70 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4
25 | 030408006003 | 电力电缆头 低压热缩头 4X120+1X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 |  | 个 | 4
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:4X120+1X70 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地
26 | 030408006004 | 电力电缆头 低压热缩头 4X95+1X50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 3.规格:4X95+1X50 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4
27 | 030408006005 | 电力电缆头 低压热缩头 4X50+1X25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 3.规格:4X50+1X25 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 34
28 | 030408006006 | 电力电缆头 低压热缩头 4X70+1X35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:低压热缩头 3.规格:4X70+1X35 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4
29 | 030404018001 | 插座箱 空调插座箱 三相 32A | [项目特征] 1.型号:空调插座箱 三相 32A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 台 | 84
30 | 030404035001 | 插座 空调插座 单相 32A | [项目特征] 1.名称:空调插座 单相 32A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 59
31 | 030411001001 | 配管 PVC-25 | [项目特征] 1.名称:阻燃线管 2.规格:PVC-25 |  | m | 830
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地
32 | 030411001002 | 配管 PVC-40 | [项目特征] 1.名称:阻燃线管 2.规格:PVC-40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  | m | 1301
33 | 030411002001 | 线槽 PVC-U线槽 40*24 | [项目特征] 1.名称:PVC-U线槽 40*24 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 20
34 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ 6 | [项目特征] 1.名称:铜芯导线 WDZ-BYJ6 2.配线部位:桥架、管内配线 [工作内容] 1.配线 |  | m | 8227
35 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ 10 | [项目特征] 1.名称:铜芯导线 WDZ-BYJ6 2.配线部位:桥架、管内配线 [工作内容] 1.配线 |  | m | 12499
36 | 030404036001 | 其他电器 线缆端头-WDZ-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:线缆端头-WDZ-BYJ6 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  | 个 | 189
37 | 030404036002 | 其他电器 线缆端头-WDZ-BYJ10 | [项目特征] 1.名称:线缆端头-WDZ-BYJ10 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  | 个 | 850
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 低压供电系统 | [项目特征] 1.名称:低压供电系统 [工作内容] |  | 系统 | 12
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.系统调试
39 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.型号:SCB11-1000/10 1000kVA [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
40 | 030408008001 | 防火堵洞 电缆进配电箱处 | [项目特征] 1.名称:电缆防火堵料 [工作内容] 1.安装 |  | 处 | 52
41 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [工作内容] 1.吊顶拆除 2.吊顶安装 |  | m2 | 470.4
42 | 010101003001 | 挖沟槽土方 电缆沟 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.运输 |  | m3 | 12
43 | 010102002001 | 挖沟槽石方 电缆沟 | [项目特征] 1.岩石类别:普坚石 2.开凿深度:1m以内 [工作内容] 1.凿石 2.运输 |  | m3 | 12
44 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.运距:10km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 24
45 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砌MU7.5砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |  | m3 | 5.84
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土 C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.1
47 | 010503004001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土 C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 2.94
48 | 010515001001 | 现浇构件钢筋Φ10以上 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以上 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t | 0.321
49 | 010515001002 | 现浇构件钢筋Φ10以下 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以下 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t | 0.274
50 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 |  | m2 | 49.2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.抹装饰面 6.勾分格缝
51 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm C20混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 15.4
52 | 010516002001 | 预埋铁件 电缆沟护凌角钢 | [项目特征] 1.钢材种类:镀锌角钢 50*5 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 |  | t | 0.083
53 | 011103003001 | 塑料板楼地面 电缆沟硅塑盖板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:电缆沟硅塑盖板 50mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 17
| 2 | 单价措施项目费
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 施工降效费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：药学系(B10) |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：药学系(B10) |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：药学系(B10) |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (一、适用造价信息差额调整法)
工程名称：药学系(B10) |  |  | 标段：遵义医药高等专科学校10kV以下配电改造工程第一批次 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数% | 基准单价 | 投标单价 |  | 发承包人确认单价（元） | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21